BL-C530经济型差压控制器

应用领域：

主要适用于腐蚀性的气体及液体介质，适用于防水防尘的场合。

一、技术参数

1.仪表参数

|  | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | ＜1x10-3m2/s | ＜1x10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
| 防爆等级 | —— | ExedⅡCT4～T6 |
| 外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
| 环境温度 | -5℃~40℃ | -5℃~50℃ |
| 介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
| 安装位置 | —— | 压力接口垂直向下 |
| 抗震性能 | BL-C530:40m/s2 | Max. 20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax |

2.设定值参照表                                                      单位：MPa

| 序号 | 对应设定值 调节范围 | 工作压力范围② | 耐压① | 对应外形尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | S |
| 01 | 0.02~0.1 | 0.05~1.6 | 2 | 普通：01 防爆：03 | 普通：05 防爆：07 |
| 02 | 0.02~0.16 |  |  |  |  |
| 03 | 0.025~0.25 |  |  |  |  |
| 04 | 0.03~0.4 |  |  | 普通：02 防爆：04 | 普通：06 防爆：08 |
| 05 | 0.05~0.6 | 0.1~2.5 | 3 |  |  |
| 06 | 0.05~1 |  |  |  |  |
| 07 | 0.05~1.6 |  |  |  |  |
| 08 | 0.1~3 | 0.4~6.3 | 7 |  |  |

注：① 耐压值的含义：在实际工作中，两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过这个值。

② 为高压口的介质压力范围。

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-C530 | ─□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | C |  |  |  |  | 过程接口为黄铜 |
|  | S |  |  |  |  | 过程接口为不锈钢 |
| 切换差类型 |  | B |  |  |  | 切换差不可调 |
|  |  | K |  |  |  | 切换差可调 |
| 设定值调节范围 |  |  | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  |  | 02 |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  |
|  |  |  | 04 |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  |  |  |
|  |  |  | 06 |  |  |  |
|  |  |  | 07 |  |  |  |
|  |  |  | 08 |  |  |  |
| 连接方式 |  |  |  | G |  | G1/2 外螺纹 |
| 防爆等级 |  |  |  |  | F | 无防爆 |
|  |  |  |  |  | E | Exed II CT4-T6 |