V6小管径流量开关

应用领域：

主要适用于低流速气体、液体的流量变化检测及断流保护。

产品特点

- 带“T”字型套管；

- 可提供防爆选项；

- 铜和不锈钢材质可选；

- 高温可选；

- 动作点现场可调和不可调两种；

- 小管径适用；

一、适用场合

在低流速或无流体时保护泵，发动机和其它设备；控制泵的时序操作；自动启动辅助泵和发动机；当冷却液流量中断时停止液冷式发动机，机器和加工处理过程；无气流通过加热管时关闭加热器；根据流量控制闸门；使用应急喷淋器时声音报警。

二、技术参数

1、基本参数

| 类型 | V6标准型 |  | V6低流量型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介质 | 兼容或无腐蚀的气体和液体 |  | 兼容或无腐蚀的气体和液体 |
| 叶片 | 301SS |  | 301SS |
| 底部主体 | 铜或303SS |  | 铜或303SS |
| 磁体 | 陶制磁体 |  | 陶制磁体 |
| 其他部分 | 301，302SS |  | 301，302SS |
| T形头 | 铜，铁，煅(造)钢或304S |  | 铜或304SS |
| O形环 | 标准配置为Buna-N，选项配置为Viton |  | 标准配置为Buna-N，选项配置为Viton |
| 其他部分 | 301，302SS |  | 301，302SS |
| 温度限制 | 标准型：105℃， MT高温选项：205℃[MT选项非UL，CSA或CENELEC认证] |  |  |
| 压力限制 | 底部主体材质是铜并且无“T”形头的开关最大压力69 bar。 底部主体材质是316 SS并且无“T”形头的开关最大压力138 bar。 “T”形头为铜制的开关最大压力17.2 bar。 “T”形头为铁制的开关最大压力69 bar。 “T”形头为煅(造)钢或不锈钢的开关最大压力69 bar。 低流量型开关：100 bar。 |  |  |
| 防护等级 | 防雨或防爆外壳，U.L和C.S.A. 。 I级，A，B，C和D组。 II级，E，F和G组。(A组只有在产品主体为不锈钢时)。 CENELEC：EEXD IIC T6 （T amb.=75℉） 。 |  |  |
| 电气等级： | UL型：5A@125/250 VAC。 CSA和CENELEC型：5@125/250 VAC；5A(电阻)，3A（电感）@30 VDC。 MV选项：1A@125VAC。 MT选项：5A@125/250 VAC[MT选项非UL，CSA或CENELEC认证]。 |  |  |
| 电气连接 | UL型：18AWG，18“(460mm)长。 CENELEC/CSA型：接线板。 |  |  |
| 管道连接 | 标准型3/4“ NPT，有连接盒型3/4“ NPT(阴螺纹)。 |  |  |
| 过程连接 | 无T形头，1/2“ NPT。 |  |  |
| 设定点调节 | 不可调节设定点，无“T”形头的型号叶片可修整。 | 低流量型可在显示量程内调节。 |  |
| 重量 | 0.9-2.7kg |  |  |

2、流量范围

V6标准型流量开关设定范围

| 对于空气近似动作/解除动作流速（以LPM为单位） |  |  | 对于冷水近似动作/解除动作流速（以LPM为单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管子尺寸 | 动作 | 解除动作 | 管子尺寸 | 动作 | 解除动作 |
| 1/2″ | 180 | 120 | 1/2″ | 5.667 | 3.83 |
| 3/4″ | 300 | 240 | 3/4″ | 7.5 | 4.67 |
| 1″ | 420 | 360 | 1″ | 1.33 | 6.67 |
| 1-1/4″ | 600 | 540 | 1-1/4″ | 15.17 | 11.3 |
| 1-1/2″ | 960 | 840 | 1-1/2″ | 22.67 | 19 |
| 2″ | 1200 | 1020 | 2 | 37.83 | 32.2 |

V6低流量型开关设定点范围

| 介质 | 动作 | 解除动作 |
| --- | --- | --- |
| 水（GPM） | 0.04—0.75 | 0.03-0.60 |
| 水（每小时立方米） | 0.01—0.17 | 0.007-0.136 |
| 空气（SCFM） | 0.18—2.70 | 0.15-2.0 |
| 空气（标准状况下每秒立方米） | 0.0001—0.0013 | 0.0001-0.001 |

五、仪表选型

| 选型 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V6 | -□ | /□ | /□ | /□ | □ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | S |  |  |  |  |  |  | 标准型 |
|  | L |  |  |  |  |  |  | 低流量型 |
| 防爆等级 |  | EP |  |  |  |  |  | 防爆外壳 |
| 表体材质 |  |  | B1 |  |  |  |  | 铜 （上部） |
|  |  |  | S1 |  |  |  |  | 303不锈钢（上部） |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  | 铜（下部） |
|  |  |  | S2 |  |  |  |  | 不锈钢（下部） |
| 开关方式 |  |  |  | S |  |  |  | SPDT（单刀双掷开关） |
|  |  |  |  | D |  |  |  | DPDT（双刀双掷开关） |
| T型头连接尺寸 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1/2" NPT |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3/4" NPT |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1" NPT |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1-1/4" NPT |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1-1/2" NPT |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | 2" NPT |
|  |  |  |  |  | LF |  |  | 低流量型(1/2" NPT连接) |
| T型头材料 |  |  |  |  |  | MI |  | 铁 |
|  |  |  |  |  |  | FS |  | 锻钢 |
|  |  |  |  |  |  | B |  | 铜 |
|  |  |  |  |  |  | S |  | 不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  | O |  | 无T形头，可修整叶片，对应LF型无T形头材料，可选择与T形材料匹配的下部外壳材料 |
| 其他选项 |  |  |  |  |  |  | CN | 达到CENELEC/CSA结构标准(有JCT选项标准)。 |
|  |  |  |  |  |  |  | JCT | 防雨和防爆接线盒。 |
|  |  |  |  |  |  |  | MV | 金连接点开关对应干燥的电路。 |
|  |  |  |  |  |  |  | MT | 高温选项 400℉(205℃)。 |
|  |  |  |  |  |  |  | VIT | VITON "O"形环代替Buna-N在低流量型的开关上。 |