V8流量开关

应用领域：

主要适用于各种危险场所的气体和液体介质的流量控制。

一、技术参数

| 类 型 | 参 数 |
| --- | --- |
| 最高温度 | 212℉（100℃） |
| 最大压力 | 150 PSIG（10.3 BAR） |
| 连接方式 | 1″NPTM |
| 开关类型 | SPDT |
| 额定电流 | 5A，@125/250VAC |
| 导线 | 18AWG×18″（45.7cm） |
| 总长度 | 9.37in.（23.8cm） |
| 设定点调整 | 滚花螺母 |
| 外壳材料 | 聚苯撑硫 |
| 湿料 | 聚苯撑硫、陶瓷、316SS |
| 叶片 | 现场调整 |
| 安装 | 与流向垂直 |
| 重量 | 4.5盎司（128g） |

二、仪表选型

| V8型叶片式流量开关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对于冷水近似动作/解除动作流速上面数字以GPM单位，下面数字以LPM为单位 |  | 对于空气近似动作/解除动作流速上面数字以GPM单位，下面数字以LPM为单位 |  |
| 管子尺寸 |  | 管子尺寸 |  |
| 1″ | 10.8/9.1 | 1″ | 39/32.6 |
|  | 40.9/34.6 |  | 1105/923 |
| 1-1/4″ | 9.8/8.3 | 1-1/4″ | 37.5/32.2 |
|  | 37.2/31.4 |  | 1062/912 |
| 1-1/2″ | 8.6/6.8 | 1-1/2″ | 33.4/26.7 |
|  | 32.4/25.7 |  | 945/757 |
| 2″ | 10.9/8.8 | 2″ | 43/36.8 |
|  | 41.2/33.4 |  | 1218/1042 |
| 3″ | 12.9/8.9 | 3″ | 52.7/38.9 |
|  | 48.8/33.5 |  | 1493/1100 |
| 4″ | 21.1/13.8 | 4″ | 87.6/63.6 |
|  | 79.7/52.2 |  | 2482/1802 |
| 5″ | 45/33 | 5″ | 168.6/137.4 |
|  | 170.2/124.7 |  | 4775/3890 |