V12流量开关

应用领域：

主要适用于检测水和其它兼容介质的流量，尤其适用于水池和矿泉工业。

一、概述

V12系列Flotect流量开关是一种低价位的开关，它的通用线路使其能用于多种结构和应用场合。安装方向任意，V12系列流量开关利用一个由液流显示的可自由移动的梭子，使一个隔离的且密封的簧片开关动作。此型号所用到的介质是与Noryl GFN3、不锈钢和陶瓷制品兼容的。

二、适用场合

检测水和其它兼容介质的流量，尤其适用于水池和矿泉工业；对于由冷却液的流失或润滑油的流动所造成对设备的损坏起到保护作用；过程系统操作：对氯化器，水过滤，反转渗漏和蒸发进行监控。

三、技术参数

| 类 型 | 参 数 |  |
| --- | --- | --- |
| 接液部件材料 | 开关外壳和梭子 | Noryl GFN3（聚亚苯基以太和聚苯乙烯） |
|  | 弹簧 | 316不锈钢 |
|  | 固定夹 | PH15-7Mo不锈钢 |
|  | 激励磁体 | 陶瓷1 |
| 工作压力(最大值) | 在70℉（21℃）的条件下为100PSIG（690Kpa） 在194℉（90℃）的条件下为50PSIG（345Kpa） |  |
| 工作温度 | 194℉（90℃）最大值 |  |
| 设置点精度 | ±20% |  |
| 设置点误差 | 最大值的20% |  |
| 开关 | SPDT簧片开关 |  |
| 电气额定值 | 1.5A,24VDC的耐压，（0.001A,200VDC耐压）,0.5A,125VAC |  |
| 电线 | 22AWG,18'(460mm)长 |  |
| 进口/出口接口 | 1'阴NPT管 |  |
| 重量 | 4.2盎司（119克） |  |

四、仪表选型

| V12系列FLOTECT流量开关 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 开关在增加流量（水）的情况下的激活设置点，竖直向上的方向 |  |
|  | 加仑/分 | 公升/分 |
| V12-2 | 0.5 | 1.892 |
| V12-3 | 1.0 | 3.785 |
| V12-3 | 2.5 | 9.462 |
| V12-5 | 5.0 | 18.924 |