ST3000/900智能压力变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量。

一、概述

ST3000系列压力变送器是以微处理器为基础的智能变送器。最新推出的R300版本，全面提升了变送器的精度、可靠性及长期稳定型指标。他能测量各种液体和气体的压力，并输出对应的4~20mA模拟信号。它独特的温度和静压误差自动修正功能使其能满足苛刻的使用环境。

它具有DE通讯协议，可与霍尼韦尔的Experion PKS™集散控制系统和智能现场通讯器（SFC）实现双向数字通讯，消除了模拟信号传输误差，方便了变送器的调试、校验和故障诊断。

二、产品特点

- 先进的传感技术：

采用离子注入硅技术，在差压传感器上继承了静压和温度传感器，随时修正过程温度和静压引起的误差，提高了测量精度和稳定性。

- 高可靠性：平均无故障时间470年。

- 高稳定性：±0.015%/年。

- 高精度：±0.065%。

- 测量范围宽：

- STG944   0-3.5MPa

- STG974   0-21 MPa

- 规格齐全：

接液部分有各种防腐材料备选，能满足各种工况条件下的使用，特殊要求，请与我公司联系。

- 具备各种本安和隔爆认证。

- 可选HART协议。

- 可选现场总线（FF）通讯协议。

- 使用现场通讯器或MCT多协议通讯器实现对ST3000变送器的组态、校验和故障诊断等。

- 可通过便携电脑，用SCT组态工具组态。

- 可与霍尼韦尔Experion PK集散控制系统实现数字一体化。

- 体积小、重量轻：4.1Kg。

三、适用场合

电力，冶金，石油、石化，化工，造船，建材（水泥、玻璃等），水处理，制药，造纸，食品及烟草，气象等工矿场合。

四、技术参数

| 隔离膜片材料 | 316L SS，哈氏合金C-276 |
| --- | --- |
| 过程接口材料 | 316 SS，碳钢（镀锌），哈氏合金 |
| O形垫圈 | 标配为特氟隆（聚四氟乙烯），可选氟化橡胶 |
| 表体螺栓 （NACE） | 碳钢（镀锌），或A 286 SS（NACE）螺栓；302/304 SS（NACE）螺帽； 316 SS 适配器螺栓 |
| 安装支架 | 碳钢（镀锌）或不锈钢角支架，或碳钢平板支架 |
| 填充液 | 硅油DC200或CTFE（氟油） |
| 表壳 | 环氧聚酯油漆，低铜铝合金。满足NEMA 4X（防水）和NEMA 7（防爆）要求。可选不锈钢材质 |
| 过程连接 | 1/4英寸NPT；带1/2英寸NPT转换接头，或DIN |
| 接线 | 16AWG（1.5mm直径） |
| 安装 | 使用标准安装支架，可安装在任何位置。 支架安装于2英寸（50mm）垂直或水平管道 |
| 净重 | 4.1Kg |
| 认证机构 | 具有隔爆和本安认证，可用于 Class Ⅰ,Devision 1,Group A,B,C,D场合，和非易燃的Class Ⅰ,Devision 2,Group A,B,C,D场合.ATEX标准的EEx iaⅡC T4，T5，T6和EEx d ⅡC T5，T6认证。详见选型表 |

| 精度 STG944 STG974 | ±0.065% ±0.065% |
| --- | --- |
| 稳定性 STG944 STG974 | 0.015%满量程/年 0.03%满量程/年 |
| 输出（两线制） | 4~20mA，或DE数字通讯方式。可选FF现场总线和HART协议 |
| 电源电压影响 | 0.005%满量程/伏 |
| 阻尼时间 | 0~32秒数字阻尼可调 |
| CE认证 | 89/336/EEC，电磁兼容（EMC）标准 |
| 防雷保护（“LP”选项） | 泄漏电流：42.4VDC，93℃时，最大10微安。 额定脉冲（上升沿/下降沿）： 10/20微秒 5000安培（50次冲击） 10000安培（20次冲击） 10/1000微秒 250安培（1000次冲击） 200安培（400次冲击） |

五、仪表选型

选型说明

- 选择需要的主型号。并按右边箭头指向进行型号选择。 - 按与将按头对应的纵行，每个表，表Ⅰ与Ⅱ中，选择一项。 可按需要在表Ⅲ的各可选项中进行多项选择（如不选择，以9X表示）。圆点（●）表示选择不受限制，若是字母则表示选择受到限制，参考表Ⅳ后面的选择限制表。 主型号 I II III(可选项) IV ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

主型号                                                                    选择       可选项

|  | 量程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表压 | 0~0.14至0~3.5MPa 0~2.1至0~21MPa | STG944 STG947 | ↓ ↓ |

表Ⅰ-表体

| 结构材料 | 过程接口（接液） | 泄放阀 | 隔离膜片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 碳钢（镀锌） 碳钢（镀锌） 碳钢（镀锌） 碳钢（镀锌） 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 蒙乃尔合金 | 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 蒙乃尔合金 | 316L不锈钢 合适合金C 蒙乃尔合金 钽 316L不锈钢 哈氏合金C 蒙乃尔合金 钽 哈氏合金C 钽 蒙乃尔合金 | A_ _ B_ _ C_ _ D_ _ E_ _ F_ _ G_ _ H_ _ J_ _ K_ _ L_ _ | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 填充液 | 硅油DC200 CTFE |  |  | _ 1_ _ 2_ | ● ● |
| 过程接口 | 1/4”NPT内螺纹 1/2”NPT内螺纹（需在可选项中选择转换接头） |  |  | _ _A _ _G | ● ● |

表Ⅱ

| 不选择 |  | 00000 | ● |
| --- | --- | --- | --- |

表Ⅲ-可选项

| 不选择 通讯协议选项 HART通信协议 FOUNDATION Fieldbus（基金会现场总线） 指示表选项 模拟表头（0-100线性，0-10平凡根） 智能表头 | 00 HC FF ME SM | ● ● r ● ● |
| --- | --- | --- |
| 定制组态的智能表头 就地调零点 就地调零点和量程 变送器外壳及电子部件选项 防雷电保护 按用户提供的量程对变送器校验 变送器组态 写保护 316不锈钢外壳（配M20电缆接口） 有1/2”NPT转换成M20的316不锈钢电缆转换接头（BASEEFA EExdⅡC） 有1/2”NPT转换成3/4”NPT的316不锈钢电缆转换接头 不锈钢外壳带有由M20转换成1/2”NPT 316不锈钢电缆转换接头用户提供内容的不锈钢铭牌 空白的不锈钢用户铭牌 低温（-50℃）环境温度 表体选项 A286不锈钢(NACE)螺栓和302/304不锈钢（NACE）螺帽（用于过程接口） 转换接头-1/2”NPT，不锈钢 转换接头-1/2”NPT，哈氏合金C 改进的DIN过程接口（316不锈钢） 氟橡胶过程接口垫片（标配是特氟隆） 侧面排气/排液 配有NACE螺栓的DIN标准不锈钢盲法兰 不锈钢参考端（标配是碳钢） 变送器安装支架选项 直角安装支架（碳钢） 直角安装支架（不锈钢） 平面安装之家（碳钢） 服务及证书选项 在测氧气或氯气介质时，对变送器作清洗处理 过压泄漏试验（有F3392证书） 校验测试报告和一致性证书（F3399） 一致性证书（F3391） 原产地证书（F019） FMEDA（SIL）证书 NACE证书（F0198） 质量保证期选项 保证期延长-1年 保证期延长-2年 保证期延长-3年 保证期延长-4年 | CI LZ ZS LP CC TC WP SH A1 A2 A3 TG TB LT CR S1 T1 DN VT SV B1 HR MB SB FB OX TP F1 F3 F5 F6 F7 W1 W2 W3 W4 | m x s ● ● ● ● n n u i ● ● z ● c c w ● d y ● ● ● ● h ● ● ● ● ● o ● ● ● |

| 认证机构 | 认证类型 | 区域分类 | 选择 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无危险区域认可 |  |  | 9X | ● |
| FM | 隔爆型 | ClassⅠ，Div .Ⅰ,Groups A,B,C,D | 1C | ● |
|  | 粉尘防爆 | ClassⅡ，Ⅲ，Div .1,Groups E,F,G |  |  |
|  | 无火花 | ClassⅠ，Div .2,Groups A,B,C,D |  |  |
|  | 本安型 | ClassⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Div .1,Groups A,B,C,D,E,F,G |  |  |
| CSA | 隔爆型 | ClassⅠ，Div .1,Groups B,C,D | 2J | ● |
|  | 粉尘防爆 | ClassⅡ，Ⅲ，Div .1,Groups E,F,G |  |  |
|  | 本安型 | ClassⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Div .1,Groups A,B,C,D,E,F,G |  |  |
| SA 澳大利亚 | 本安型 | EX ia ⅡC T4 | 4G | ● |
|  | 无火花 | EX n ⅡC T6（T4有SM选择） |  |  |
| STEX | 本安型 Zone 0/1 | Ⅱ 1 G EEx ia ⅡC T4,T5,T6 | 3S | ● |
|  | 隔爆型 Zone 1 | Ⅱ 2 G EEx d ⅡC T5,T6,外壳IP 66/67 | 3D | ● |
|  | 无火花 Zone 2 | Ⅱ 3 G EEx nA ⅡC T6（Honeywell）.外壳IP 66/67 | 3N | ● |

表Ⅳ

| 制造厂标识号 |  | XXXX | ● |
| --- | --- | --- | --- |

选择限制表

| 限制字母 |  | 只允许 |  | 不允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 | 选择 | 表 | 选择 |
| b | 从该组仅可选择一个选项 |  |  |  |
| c | Ⅰ | _ _G |  |  |
| d |  |  | Ⅲ | DN,B1 |
| h | Ⅰ | _2_ |  |  |
| i | Ⅲ | 1C或2J |  |  |
| m | Ⅲ | SM |  |  |
| n |  |  | Ⅲ | 1C,2J |
| o | Ⅲ | CR或B1 |  |  |
| r |  |  | Ⅲ | TC,ME,4G,3A |
| s |  |  | Ⅲ | FF,ME |
| t | 从表Ⅲ中选择转换接头S1或T1 |  |  |  |
| u | Ⅲ | 1C或2J |  |  |
| w | Ⅰ | E_A,F_A | Ⅲ | SV |
| x | Ⅲ | FF,SM |  |  |
| y | Ⅰ Ⅲ | E_A,F_A DN | Ⅲ | SV |
| z |  |  | Ⅱ | STG974 |

六、外形尺寸