3051C型差压，表压与绝压变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量。

一、产品特点

- 世界上唯一的智能型低功耗压力变送器

- 高性能，精度0.075%

- 差压、表压和绝压型

- 具有3051C型的全部功能，包括有一个真正的数字表头

- 工作电压：6至12Vdc

- 耗电18至36mW,(典型4-20mA变送器耗电量为200mW以上)

- 0.8-3.2V与1-5V输出可选

- 传感膜头与标准3051C型(4-20mA)相同

- 设计小巧、坚固而质轻，易于安装；

二、技术参数

精度0.075%，量程比100：1；

表压：校验量程从2.5inH2O至2000psi；

绝压：校验量程从0.167 psia至4000psia；

过程隔离膜片：不锈钢，哈氏合金C®，蒙乃尔®，钽（仅限CD，CG）及镀金蒙乃尔；

可测量负压；

三、仪表选型

- = 不提供  • = 提供

| 型号 | 变送器类型（选其一） |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3051CD 3051CG 3051CA | 差压变送器 表压变送器 绝压变送器 |  |  |  |  |  |  | · | - | · |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | · | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | · |
| 代码 | 压力范围（量程/最小量程） |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
|  | 3051CD型 |  | 3051CG型 |  |  | 3051CA型 |  |  |  |  |
| 0（1） | -3至3inH2O/0.1inH2O (-747至747Pa/25Pa) |  | 不提供 |  |  | 不提供 |  | · | - | · |
| 1 | -25至25inH2O/0.5inH2O (-6.22至6.22kPa/0.12kPa) |  | -25至25inH2O/0.5inH2O (-6.22至6.22kPa/0.12kPa) |  |  | 0至30psia/0.3psia (0至207kPa/2.1kPa) |  | · | · | · |
| 2 | -250至250inH2O/2.5inH2O (-62.2至62.2kPa/0.6kPa) |  | -250至250inH2O/2.5inH2O (-62.2至62.2kPa/0.6kPa) |  |  | 0至150psia/1.5psia (0至1034kPa/10.34kPa) |  | · | · | · |
| 3 | -1000至1000inH2O/10inH2O (-248至248kPa/2.5kPa) |  | -407至1000inH2O/10inH2O (-101至249kPa/2.5kPa) |  |  | 0至800psia/8psia (0至5516kPa/55.16kPa) |  | · | · | · |
| 4 | -300至300psi/3psi (-2070至2070kPa/20.7kPa) |  | -14.7至300psi/3psi (-101至2070kPa/20.7kPa) |  |  | 0至4000psia/40psia (0至27580kPa/276kPa) |  | · | · | · |
| 5 | -2000至2000psi/20psi (-13800至13800kPa/138kPa) |  | -14.7至2000psi/20psi (-101至13800kPa/138kPa) |  |  | 不提供 |  | · | · | - |
| 注:3051CG型的量程下限随大气压的变化而改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | 输出 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| A | 4-20mA，带有基于HART协议的数字信号 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| M | 低功耗，1-5Vdc带有基于HART协议的数字信号（0.8-3.2Vdc,用选项代码C2） 注:无危险场所认证l1,N1,E4和K6 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| F | FF总线 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| W | Profibus |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
|  | 结构件材料 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 过程法兰类型 | 法兰材料 |  | 排液/排气阀 |  |  | 法兰接头材料 | CD | CG | CA |
| 5 | 共面 | 电镀碳钢 |  | 不锈钢 |  |  | 电镀碳钢 | · | · | · |
| 2 | 共面 | 不锈钢 |  | 不锈钢 |  |  | 不锈钢 | · | · | · |
| 3 | 共面 | 哈氏合金C |  | 哈氏合金C |  |  | 哈氏合金C | · | · | · |
| 4 | 共面 | 蒙乃尔 |  | 蒙乃尔 |  |  | 蒙乃尔 | · | · | · |
| 8 | 共面 | 电镀碳钢 |  | 哈氏合金C |  |  | 电镀碳钢 | · | · | · |
| 7 | 共面 | 不锈钢 |  | 哈氏合金C |  |  | 不锈钢 | · | · | · |
| 0 | 替代法兰-见选项H2，H3，H4，H7，FA，FB ，FC，FD，S5 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 注：代码3，7，8符合NACEMR01-75推荐材料 |  |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 隔离膜片材料 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| 2 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 3 | 哈氏合金C-276（符合NACEMR01-75推荐材料） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 4 | 蒙乃尔 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 5 | 钽（仅适用于3051CD与CG型，量程2-5。不适用于3051CA型） |  |  |  |  |  |  | · | · | - |
| 6 | 镀金蒙乃尔（与O型环选项代码B组合使用） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 7 | 镀金不锈钢 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | O型环 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| A | 玻璃填充特氟隆 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| B | 石墨填充特氟隆 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 灌充液 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| 1 | 硅油 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 2 | 惰性液（卤代烃） |  |  |  |  |  |  | · | · | - |
| 代码 | 外壳材料 |  |  |  | 导线管入口尺寸 |  |  | CD | CG | CA |
| A | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | 1/2-14NPT |  |  | · | · | · |
| B | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | M20×1.5(CM20) |  |  | · | · | · |
| C | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | PG13.5 |  |  | · | · | · |
| D | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | G1/2 |  |  | · | · | · |
| J | 不锈钢 |  |  |  | 1/2-14NPT |  |  | · | · | · |
| K | 不锈钢 |  |  |  | M20×1.5(CM20) |  |  | · | · | · |
| L | 不锈钢 |  |  |  | PG13.5 |  |  | · | · | · |
| M | 不锈钢 |  |  |  | G1/2 |  |  | · | · | · |
| A01 | 一套调节控制功能：PID,算术，信号特征化，积分等，需要工厂管控网外壳与现场总线 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| D01 | 一套诊断，引压线堵塞与双屏幕诊断，需要工厂管控网外壳与现场总线 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 替代法兰选项(要求结构件材料代码O) |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| H2 | 传统法兰,316 SST,SST排液/排气阀,SST法兰接头 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| H3 | 传统法兰,哈氏合金C,哈氏合金C排液/排气阀, 哈氏合金C法兰接头 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| H4 | 传统法兰,蒙乃尔, 蒙乃尔排液/排气阀, 蒙乃尔法兰接头 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| H7 | 传统法兰,316 SST,哈氏合金C排液/排气阀, 316 SST法兰接头 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| HJ | 符合DIN的传统法兰，不锈钢，7/16英寸接头/阀组螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| HK | 符合DIN的传统法兰，不锈钢，10毫米接头/阀组螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| HL | 符合DIN的传统法兰，不锈钢，12毫米接头/阀组螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| FA | 液位法兰，SST，2英寸，ANSI150级，垂直安装 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| FB | 液位法兰，SST，2英寸，ANSI300级，垂直安装 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| FC | 液位法兰，SST，3英寸，ANSI150级，垂直安装 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| FD | 液位法兰，SST，3英寸，ANSI300级，垂直安装 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| FP | DIN液位法兰，SST，DN50，PN40，垂直安装 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| FQ | DIN液位法兰，SST，DN80，PN40，垂直安装 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 注：代码H3，H7符合NACEMR01-75推荐材料 |  |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 阀组一体化安装选项 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| S5 | 一体化安装305型阀组 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 一体化安装一次元件(可选) |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| S4 | 工厂组装罗斯蒙特一次测量元件(阿牛巴或1195一体化孔板) 注：安装好一次测量元件时，最大工作压力等于变送器或一次测量元件中的小者。变送器量程1-4可选工厂装配一次元件。 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| S3 | 工厂组装罗斯蒙特405一次元件 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 远传（可选） 注：标准法兰和接头螺栓是奥氏体316不锈钢 CD CG CA |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| S1 | 一个远传，（直接安装式或毛细管式） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| S2 | 两个远传，（直接安装式或毛细管式） |  |  |  |  |  |  | · | - | - |
| 代码 | 远传（可选） 注：标准法兰和接头螺栓是奥氏体316不锈钢 CD CG CA |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| S7 | 一个远传，全焊接系统（毛细管式） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| S8 | 两个远传，全焊接系统（毛细管式） |  |  |  |  |  |  | · | - | - |
| S0 | 一个远传，全焊接系统（直接安装式） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| S9 | 两个远传，全焊接系统（一个直接安装式，一个毛细管式） |  |  |  |  |  |  | · | - | - |
| 代码 | 安装支架选项 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| B4 | 共面法兰支架，用于2英寸管道安装或面板安装，全部为不锈钢 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| B1 | 传统法兰支架，用于2英寸管道安装，碳钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| B2 | 传统法兰支架，用于面板安装，碳钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| B3 | 传统法兰平支架，用于2英寸管道安装，碳钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| B7 | B1支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| B8 | B2支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| B9 | B3支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| BA | 不锈钢B1支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| BC | 不锈钢B3支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 危险场所认证 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| E5 | 厂家互检（FM）隔爆认证 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| I5 | 厂家互检（FM）非易燃与本质安全联合认证 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| K5 | 厂家互检（FM）隔爆与本质安全认证 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| C6 | 加拿大标准协会（CSA）隔爆与本质安全认证（要求最大电压42.4Vdc） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| K6 | CSA与CENELEC隔爆与本质安全综合认证(不适用于低耗选项代码M) |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| KB | FM和CSA隔爆及本安认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| I1 | BASEEFA/CENELEC本质安全认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| N1 | BASEEFAN型认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| E4 | 日本工业标准(JIS)隔爆认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| E7 | 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| I7 | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| N7 | SAAN型认证 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| I4 | IJIS本质安全认证（仅使用HART选项A） |  |  |  |  |  |  | · | · | - |
| K7 | I7、N7和E7选项的组合 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| K8 | I1和E8选项的组合 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| KD | K5、C6、I1和E8选项的组合 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| IA | ATEXFISCO本安，只适用于FF协议 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 螺栓选项 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| L4 | 奥氏体316不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| L5 | ANSI/ASTM-A-193-B7M螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| L6 | 蒙乃尔螺栓 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 表头可选取 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| M5 | 液晶表头，用于铝制外壳（仅限外壳代码A，B，C，D） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| M6 | 液晶表头，用于不锈钢外壳（仅限外壳代码J，K，L） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 代码 | 其它选项目 |  |  |  |  |  |  | CD | CG | CA |
| Q4 | 校验证书 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| Q8(1) | 材料可跟踪性证书，符合EN10204 3.1B |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| J1(2) | 只有本机零点调整 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| J3(2) | 无本机零点或量程调整 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| T1(3) | 耐瞬变电压保护端子块 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| C1 | 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) |  |  |  |  |  |  | - | - | · |
| C2 | 0.8-3.2Vdc输出，带有基于HART协议的数字信号（仅限输出代码M） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| C3 | 表压校验（仅限3051CA4型） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| CN（4） | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27，报警方式一下限报警 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| P1 | 静压测试 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| P2 | 清洗，用于特殊应用场合 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| P3 | 清洗，氯/氟含量<1PPM |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| DF | 1/2-14NPT过程接口（法兰按头）-材料与法兰材料相同 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| D7 | 共面法兰，无排气/排液口 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| D8 | 陶瓷球排气/排液阀 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| D9 | JIS 过程接口-RS¼法兰带RC½法兰接头 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| P9 | 4500psig静压极限（仅限3051CD型，量程2-5） |  |  |  |  |  |  | · | - | - |
| V5 | 外部接地螺钉组件 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| C4 | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| P4 | 管线压力下设定 |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| P8 | 0.04%精度，5：1量程比（量程2-4） |  |  |  |  |  |  | · | · | · |
| 选型举例 | 3051CD 2 A 2 2 A 1 A B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）该选项适用于传感器膜壳与共面或传统法兰和接头（3051C型），及传感器膜壳和低容室共面法兰和接头（带SI选项的3051C型）。

（2）本机零点与量程调整为标准型，除非特别指明选项代码J1或J3。

（3）不适用于选项代码I6或K6危险场所认证。

（4）在工厂中预设置为符合NAMUR的操作，不能在现场改变为标准操作。

注意：3051CDO仅限于输出代码A，过程法兰代码O（替代法兰H2），隔离膜片代码2，O型环代码A，螺栓代码L4。如需其它选项，参见PDS00813-0600-4001，或与销售代表联系。